Заместителю генерального директора

ООО «Фора Лоджик Север»

Паевскому Ивану Евгеньевичу

Уважаемый Иван Евгеньевич!

03 апреля 2018 года компанией «Безопасная столица» проведено обследование строений и помещений по адресу: г. Москва, Ильменский проезд, д. 11 на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе обследования были выявлены ряд нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- На объекте отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Допускается размещение (складирование) у электрощитовой стр. 9 (автосервис) горючих материалов (п. 42ж Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- На объекте допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в стр. 9 (автосервис),  стр. 5 (цех по деревообработке) (п. 42в Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года         № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- В складском помещении стр. 5 допускается хранение товаров на расстоянии менее 0.5 метров до светильников (п. 343 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Допускается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров в стр. 9 (автосервис), стр. 4 (п. 340 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Складские помещения стр. 5, стр. 7, стр. 8 не отделены от помещений иного функционального назначения ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и противопожарными преградами (подпункт. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г         № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Установленные огнетушители не имеют порядковых номеров (п. 475 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Руководителем организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты (п. 4 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. (п. 2 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Помещения склада 1-го этажа не дооборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (ст. 54 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 ФЗ, таб. А1               СП 5.13130.2009);

- Помещения стр. 5, стр. 7, стр. 8 не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 ФЗ, таб. А1 СП 5.13130.2009, таб. 2 СП 3.13130.2009);

- В помещениях складов стр. 5 установлено по одному пожарному извещателю (ст. 54 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 ФЗ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009);

- Помещения для покраски автомобилей и складских помещений лакокрасочных изделий не оборудованы автоматической установкой пожаротушения      (ст. 54 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 ФЗ, таб. А3 СП 5.13130.2009);

- Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)                             (п. 63 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Для всех складских помещений всех строений на территории не определены и не обозначены на дверях категории взрывопожарной и пожарной опасности (ст. 4, ст. 6, ст. 18, ст. 19, ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 105-03);

- Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) металлических строительных конструкций. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений                                (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. (п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц зданий и сооружений в исправном состоянии, а именно наружные пожарные лестницы не смонтированы до уровня пола (п. 24 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- На объекте руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре (п. 7 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 Правила противопожарного режима в РФ);

- На объект защиты (все строения) не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности (ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Не проведена проверка измерения сопротивления изоляции (приказ от 13 января 2003 г. № 6 Министерства энергетики РФ «Об утверждении правил технической эксплуатацией электроустановок потребителей»);

- Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года    № 390 Правила противопожарного режима в РФ)

Вместе с тем, компания «Безопасная столица» предлагает Вам свои услуги по устранению выявленных нарушений, а именно:

- По п. 8, 9, 19, 23 разработать всю необходимую документацию, а именно приказы, инструкции, журналы учета инструктажей и проведение обучения мерам пожарной безопасности с руководителями объекта и иных лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности;

- По п. 10, 11, 12, 13 провести монтажные и пуско-наладочные работы систем противопожарной защиты зданий (строений) а именно автоматической пожарной сигнализации (далее-АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее-СОУЭ), автоматической установки пожаротушения (далее-АУПТ);

- По п. 15 разработать проектную и исполнительную документацию на все системы противопожарной защиты зданий (строений), а именно АПС, СОУЭ, АУПТ;

- По п. 14, 16 после проведения всех монтажных и пуско-наладочных работ заключить договор на техническое обслуживание смонтированных систем противопожарной защиты зданий (строений);

- По п. 17 определить для всех складских помещений всех строений на территории категории взрывопожарной и пожарной опасности;

- По п. 18 провести огнезащитную обработку (пропитку) металлических строительных конструкций;

- По п. 20, 21 провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;

- По п. 22 разработать планы эвакуации людей при пожаре;

- По п. 24 провести проверку измерений сопротивления изоляции.

С уважением,

Генеральный директор

ООО «Безопасная столица»                                                                                О.С. Фролов